沈阳市地下管线普查成果数据

技术要求

沈阳市地下管线普查领导小组办公室

二〇二一年一月

参 编 单 位 名 单

沈阳市城乡建设局

沈阳市自然资源局

目 录

1 总则	1

2要素分类与编码	4

2.1分类原则和依据	4

2.2分类要素	4

2.3要素编码	4

3成果数据提交要求	7

3.1一般规定	7

4 管线数据表	8

4.1数据表命名	8

5 管线竣工测量成果数据要求	17

5.1一般规定	17

5.2竣工成果提交样例	17

附录A行政区划代码对照表	18

附录B地下管线权属单位代码表	18

附录C管线点符号图例及编码	22

附录D  管线线型图例及编码	26

附录E  管线对象编码表	27

E.1 给水管线	27

E.2排水管线	28

E.3燃气管线	29

E.4热力管线	29

E.5电力管线	30

E.6通信管线	31

E.7工业管线	33

附录F  管线埋设方式	34

附录G  管线埋设方式与线型码对照表	35

附录H  管线材质	36

附录I  地下管线竣工测量成果表	37

附录J  地下管线竣工测量样图	38

1 总则

1. 1为统一沈阳市地下管线普查成果的技术要求，制定本规定。

1. 2本规定适用于沈阳市地下管线普查成果数据的整理、提交与验收工作。

1. 3 沈阳市地下管线普查工程宜采用下列技术标准：

- 《城市地下管线探测技术规程》CJJ61-2017；

- 《城市测量规范》CJJ/T 8-2011；

- 《卫星定位城市测量技术规范》CJJ/T 73-2010；

- 《全球定位系统实时动态测量（RTK）技术规范》CH/T2009-2010；

- 《城市地下管线探测工程监理导则》RISN-TG011-2010；

- 《辽宁省城市地下管线普查技术规定》；

- 《辽宁省城市地下管线普查成果数据技术规定》。

1.4 地下管线探测成果平面坐标应采用CGCS2000国家大地坐标系，高程应采用1985国家高程基准。

1.5 地下管线探测范围：

沈阳市区内的供水、排水、燃气、热力、电力、通信、广播电视、工业（不包括油气管线）等管线及其附属设施。市区包括沈河、和平、大东、皇姑、铁西、于洪、浑南、沈北、苏家屯、辽中、经济技术开发区11个行政区域。

1.6 地下管线探测的管线类别和取舍标准按表1.6 执行。

表1.6 地下管线探测取舍标准

| No. | 管 线 类 别 | 取 舍 标 准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 给水 | 内径≥50mm |
| 2 | 排水(含雨水、污水) | 方沟≥400㎜×400mm，内径≥150mm |
| 3 | 燃气 | 外径≥50mm |
| 4 | 电力(含路灯、交警) | 全测 |
| 5 | 通信 | 全测 |
| 6 | 热力 | 全测 |
| 7 | 工业管道 | 全测 |
| 8 | 综合管沟（廊） | 全测 |

1.7 地下管线探测的调查项目按表1.7 执行。

表1.7 地下管线实地调查项目

| 管线类别 | 埋设方式 | 埋 深 |  | 断 面 尺 寸 |  | 载 体 特 征 |  |  | 井底 | 管线 材质 | 管块 孔数 | 电缆 条数 | 附属 设施 | 权属 单位 | 使用年限 | 建设 年代 | 道路 名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 外顶 | 内底 | 管径 | 宽*高 | 压力 温度 | 电压 | 流向 | 深 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 给 水 | 管 埋 | △ |  | △ |  |  |  |  |  | △ |  |  | △ | △ | □ | △ | △ |
| 排 水 | 管 埋 |  | △ | △ |  |  |  | △ | △ | △ |  |  | △ | △ | □ | △ | △ |
|  | 方 沟 |  | △ |  | △ |  |  | △ | △ | △ |  |  | △ | △ | □ | △ | △ |
| 燃 气 | 管 埋 | △ |  | △ |  | △ |  |  |  | △ |  |  | △ | △ | □ | △ | △ |
| 电 力 | 直埋 包封 | △ |  | △ |  |  | △ |  |  | △ |  | □ | △ | △ | □ | △ | △ |
|  | 套 管 | △ |  |  | △ |  | △ |  |  | △ | △ | □ | △ | △ | □ | △ | △ |
|  | 管 沟 |  | △ |  | △ |  | △ |  |  | △ |  | □ | △ | △ | □ | △ | △ |
| 通 信 | 直埋 包封 | △ |  | △ |  |  |  |  |  | △ |  | □ | △ | △ | □ | △ | △ |
|  | 套 管 | △ |  |  | △ |  |  |  |  | △ | △ | □ | △ | △ | □ | △ | △ |
|  | 管 沟 |  | △ |  | △ |  |  |  |  | △ |  | □ | △ | △ | □ | △ | △ |
| 热 力 | 管 埋 | △ |  | △ |  | □ △ |  |  |  | △ |  |  | △ | △ | □ | △ | △ |
|  | 管 沟 |  | △ |  | △ | □ △ |  |  |  | △ |  |  | △ | △ | □ | △ | △ |
| 工 业 | 管 埋 | △ |  | △ |  | □ |  | □ |  | △ |  |  | △ | △ | □ | △ | △ |
|  | 管 沟 |  | △ |  | △ | □ |  | □ |  | △ |  |  | △ | △ | □ | △ | △ |
| 综合管沟（廊） | 管沟、管廊 |  | △ |  | △ |  |  |  |  |  |  |  | △ | △ | □ | △ | △ |

注1：表中“△”为应调查项目，“□”为宜查明或根据调绘填写。

注2：管径一律按公称直径填写，断面规格（含电力、通信的管沟与管块组合的外包络规格）是指宽×高（mm）。

注3：部队铁路及其它专用管线所需调查项目，按类别参照本表规定执行。

注4：线缆类在直埋和管沟埋设方式时，调查电缆条数。

1.8  精度要求：

1）隐蔽管线点探查的平面位置限差和埋深限差应符合：平面位置限差δts不得大于0.10h cm；埋深限差δth不得大于0.15h cm。（当h不大于100cm时则以100 cm代入计算）。

2） 在明显管线点上实地测量地下管线的埋深误差不得超过±5cm。

3） 地下管线点的测量精度：平面位置测量中误差mcs不应大于±5cm（相对于该管线点起算点）；高程测量中误差mch不应大于±3cm（相对于该管线点起算点）。

2要素分类与编码

## 2.1分类原则和依据

2.1.1地下管线要素分类原则应符合下列要求：

- 完整性：分类应能覆盖各种地下管线，且地下管线要素按功能应无重复或交叉。

- 兼容性：地下管线要素分类应与其他分类标准相互衔接。

- 合理性：分类层次分布合理，能正确反应地下管线的各种类别及其从属关系特征。

- 适用性：分类结果应用有利于地下管线数据的交换。

- 可扩展性：同一层次数据的分类应留有扩充余地。

2.1.2地下管线要素分类应以地下管线的服务功能作为分类依据。

## 2.2分类要素

2.2.1地下管线要素分类采用线分类法。

2.2.2地下管线要素分类按从属关系分为大类、子类。

## 2.3要素编码

2.3.1地下管线要素分类代码中的大类、子类代码见下表。

表2.3.1               地下管线的类别代码和颜色

| 管线大类 | 管线子类 | 代码 | RGB颜色 |
| --- | --- | --- | --- |
| 给水(JS) | 饮用水 | JS | 天蓝(0,191,255) |
|  | 非饮用水 | FS |  |
|  | 专用消防水 | XS |  |
| 排水(PS) | 雨 水 | YS | 褐色(150,75,0) |
|  | 污 水 | WS |  |
|  | 雨污合流 | HS |  |
| 燃气(RQ) | 煤 气 | MQ | 粉红(255,127,233) |
|  | 天然气 | TQ |  |
| 热力(RL) | 蒸 汽 | ZQ | 桔黄(255,191,0) |
|  | 热 水 | RS |  |
| 电力(DL) | 供 电 | GD | 大红(255,0,0) |
|  | 路 灯 | LD |  |
|  | 交通信号 | XD |  |
| 通信(TX) | 沈阳电信 | DX | 深绿(0,153,0) |
|  | 沈阳移动 | YX |  |
|  | 沈阳联通 | LX |  |
|  | 军 用 | AX |  |
|  | 电力通信 | EX |  |
|  | 公安通信 | GX |  |
|  | 共 通 | GT |  |
|  | 热力通信 | RX |  |
|  | 电化教育 | JX |  |
|  | 电 视 | TV |  |
|  | 广 播 | GB |  |
|  | 监控信号 | JK |  |
|  | 长途电信传输 | CX |  |
|  | 其 他 | QX |  |
| 工业(GY) | 废 水 | FG | 桔黄(255,191,0) |
|  | 石 油 | SG |  |
|  | 乙 炔 | YG |  |
|  | 氧 气 | OG |  |
|  | 氢 气 | QG |  |
| 综合管沟（廊）（ZH） |  | ZH | 黑(0,0,0) |

2.3.2当表2.3.1提供的分类不能满足实际需要时，可按本规定第2.1.1条规定的原则进行扩展，但大类不应扩充。扩展类的编码不应与已有的地下管线分类代码重复。

3成果数据提交要求

## 3.1一般规定

1、成果数据提交文件包括数据库文件和图形数据文件。数据库文件包括管线统计表、管线点表、管线线表、点线注记表、辅助数据表，文件格式是MS Access数据库的mdb文件也可以提交符合管线属性结构的ARCGIS格式数据库。图形数据文件要求提供测区管线平面图，文件以dwg格式存储，dwg文件采用AutoCAD 2004版本。

2、成果数据以权属单位按行政区域提交，数据库文件的命名方式为PLDaaxxxyyyyyy.mdb。其中aa代表行政区代码，行政区代码参照附录A。xxx代表权属单位代码，权属单位代码参照附录B 。yyyyyy表示测区提交的日期代码，例如2020年12月25日表示为“201225”。图形数据文件命名“权属单位”+“行政区”+管线.DWG,如“惠天热电沈河区管线.DWG”。权属单位也可以按照全市范围内统一提交数据，行政区代码采用市辖区（01）。

4 管线数据表

## 4.1数据表命名

数据库的结构和数据表的命名按表4.1.1执行。

表4.1.1 地下管线成果数据库的结构

| 表 名 | 数 据 表 类 别 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| PLstatistics | 管线统计表 | 测区地下管线统计结果 |
| XXLine | 给水 | 管线段属性数据表 |
| XXPoint |  | 管线点属性数据表 |
| XXText |  | 图上点号标注数据表 |
| XXMark1 |  | 专业图上的管线注记数据表 |
| XXAnnexe |  | 辅助数据表(窨井轮廓线、窨井符号) |
| XXRisk |  | 隐患点属性数据表 |
| XXLine | 排水 | 管线段属性数据表 |
| XXPoint |  | 管线点属性数据表 |
| XXText |  | 图上点号标注数据表 |
| XXMark1 |  | 专业图上的管线注记数据表 |
| XXAnnexe |  | 辅助数据表(窨井轮廓线、窨井符号、沟渠边线) (窨井轮廓线、窨井符号、沟渠边线、流向符号) |
| XXRisk |  | 隐患点属性数据表 |
| XXLine | 燃气 | 管线段属性数据表 |
| XXPoint |  | 管线点属性数据表 |
| XXText |  | 图上点号标注数据表 |
| XXMark1 |  | 专业图上的管线注记数据表 |
| XXAnnexe |  | 辅助数据表(窨井轮廓线、窨井符号) |
| XXRisk |  | 隐患点属性数据表 |
| XXLine | 热力 | 管线线段数据表 |
| XXPoint |  | 管线点数据表 |
| XXText |  | 图上点号标注数据表 |
| XXMark1 |  | 专业图上的管线注记数据表 |
| XXAnnexe |  | 辅助数据表(窨井轮廓线、窨井符号、沟渠边线) |
| XXRisk |  | 隐患点属性数据表 |
| XXLine | 电力 | 管线段属性数据表 |
| XXPoint |  | 管线点属性数据表 |
| XXText |  | 图上点号标注数据表 |
| XXMark1 |  | 专业图上的管线注记数据表 |
| XXAnnexe |  | 辅助数据表(窨井轮廓线、窨井符号、沟渠边线) |
| XXRisk |  | 隐患点属性数据表 |
| XXLine | 通信 | 管线段属性数据表 |
| XXPoint |  | 管线点属性数据表 |
| XXText |  | 图上点号标注数据表 |
| XXMark1 |  | 专业图上的管线注记数据表 |
| XXAnnexe |  | 辅助数据表(窨井轮廓线、窨井符号、沟渠边线) |
| XXRisk |  | 隐患点属性数据表 |
| XXLine | 工业 | 管线段属性数据表 |
| XXPoint |  | 管线点属性数据表 |
| XXText |  | 图上点号标注数据表 |
| XXMark1 |  | 专业图上的管线注记数据表 |
| XXAnnexe |  | 辅助数据表(窨井轮廓线、窨井符号) |
| XXRisk |  | 隐患点属性数据表 |
| ZHLine | 综合 | 管线段属性数据表 |
| ZHPoint |  | 管线点属性数据表 |
| ZHText |  | 图上点号标注数据表 |
| ZHMark1 |  | 专业图上的管线注记数据表 |
| ZHAnnexe |  | 综合管沟数据表(窨井轮廓线、窨井符号、边线) |
| ZHRisk |  | 隐患点属性数据表 |

注：XX代表子类代码。

4.1.2管线统计表记录了一个测区中，各种管线的长度、管线点等统计信息。PLstatistics表的数据结构见表4.1.2。

表4.1.2  管线统计表的数据结构

| No. | 字段名 | 字段类型 | 字段宽度 | 中文意义 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AreaNo | 文本 | 15 | 测区编号 | 文件名编号 |
| 2 | PLname | 文本 | 12 | 管线名称 |  |
| 3 | PLcode | 文本 | 2 | 管线代码 |  |
| 4 | Length | 单精度型2) |  | 管线长度 | 2位小数 |
| 5 | ePoints | 长整型 |  | 隐蔽管线点数 |  |
| 6 | vPoints | 长整型 |  | 明显管线点数 |  |

4.1.3管线点数据表的属性定义见表4.1.3。

表4.1.3  管线点属性表

| 管线类别 属性名称 |  | 给水 | 排水 | 燃气 | 电力 | 通信 | 热力 | 工业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 图上点号 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 2 | 物探点号 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 3 | 管线点编码 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 4 | 特征 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 5 | 附属物 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 6 | 型号 | □ | □ | □ |  |  | □ | □ |
| 7 | 规格 | □ | □ | □ |  |  | □ | □ |
| 8 | 材质 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| 9 | 井底深 |  | △ |  |  |  |  |  |
| 10 | x坐标 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 11 | y坐标 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 12 | 角度 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 13 | 地面高程 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 14 | 权属单位 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 15 | 建设年代 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 16 | 使用年限 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| 17 | 点符号编码 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 18 | 道路名称 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 19 | 图幅号 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 说明： - 图上点号：在1:500图幅为单位按自然序号独立编号，编写顺序先主线后支线，由西向东、由北向南原则进行。 - 物探点号：每个测区唯一的编号，由管类代码（2位）+行政区代码（2位）+权属单位代码（3位）+管线点流水号（5位）四部分组成。行政区代码参照附录A，权属单位代码参照附录B。 - 管线点编码：参照附录E填写。 - 特征：参照附录C、E填写。 - 附属物：参照附录C、E填写。 - 材质：各类管线的材质，管线的材质填写参照附录H填写。 - 井底深：井底埋深，管线点井底相对于管线点地表的埋深，只填写明显管线点。 - X坐标：为平面纵坐标。 - Y坐标：为平面横坐标。 - 角度：以度为单位，值域：0-360；正东为零方向，逆时针旋转计算。 - 地面高程：管线点地表面的高程。 - 权属单位：同一段管线属于多个权属单位，在权属单位栏分别标注权属单位简称，并以“\”符号分隔，如： “电信\联通\移动”。 - 建设年代：填写管线建设的年份，若确实调查不清，填写“未知”。如：201008。 - 使用年限：按管线附属标示物的使用年限填写，若确实调查不清，填写“未知”。 - 点符号编码：管点类型代码。 - 道路名称：填写所在道路名称。当测区内有道路，但是调查图上和实地都无道路名称时，此项填写“未知”。 - 图幅号：填写沈阳市1:500形图的图幅号。 注1: 表中“△”为对应管线的管线点具有该属性，“□”为宜查明或根据调绘填写。 注2: 表中的“型号、规格、材质、井底深、权属单位、建设年代、使用年限”是对应管线点附属物的，在管线点无附属物时，该7项属性的值为空。 注3: 部队、铁路等专用管线的管线点具有的属性，按类别参照本表规定执行。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.1.4管线点数据表的属性数据结构见表4.1.4。

表4.1.4管线点属性数据结构表

| No. | 字 段 名 | 字段类型 | 字段宽度 | 中文意义 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MapNo | 文本 | 5 | 图上点号 |  |
| 2 | ExpNo | 文本 | 20 | 物探点号 |  |
| 3 | Pcode | 文本 | 14 | 管线点编码 |  |
| 4 | Feature | 文本 | 10 | 特征 |  |
| 5 | Subsid | 文本 | 10 | 附属物 |  |
| 6 | Model | 文本 | 10 | 型号 |  |
| 7 | Spec | 文本 | 10 | 规格 |  |
| 8 | Material | 文本 | 10 | 材质 |  |
| 9 | WDeep | 单精度型 |  | 井底深 | 单位：m |
| 10 | X | 双精度型 |  | x坐标 | 单位：m |
| 11 | Y | 双精度型 |  | y坐标 | 单位：m |
| 12 | Angle | 单精度型 |  | 角度 | 单位: 角度 |
| 13 | Selev | 单精度型 |  | 地面高程 | 单位：m |
| 14 | Belong | 文本 | 40 | 权属单位 |  |
| 15 | Bdate | 文本 | 10 | 建设年代 |  |
| 16 | UsefulLife | 文本 | 2 | 使用年限 |  |
| 17 | Scode | 整型 |  | 点符号编码 |  |
| 18 | Street | 文本 | 30 | 道路名称 |  |
| 19 | MapCode | 文本 | 20 | 图幅号 |  |
| 20 | Memo | 文本 | 50 | 备注 |  |

4.1.5管线段数据表的属性定义见表4.1.5。

表4.1.5  管线段属性表

| 管线类别 属性名称 |  | 给水 | 排水 | 燃气 | 电力 | 通信 | 热力 | 工业 | 综合 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 管线子类 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 2 | 管线编码 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 3 | 起始物探点号 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 4 | 终止物探点号 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 5 | 起始埋深 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 6 | 终止埋深 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 7 | 埋设方式 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 8 | 材质 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |  |
| 9 | 管径/断面尺寸 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 10 | 接口形式 | □ |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 压力 |  |  | △ |  |  | □ | □ |  |
| 12 | 流向 |  | △ |  |  |  |  | □ |  |
| 13 | 温度 |  |  |  |  |  | □ | □ |  |
| 14 | 电压 |  |  |  | △ |  |  |  |  |
| 15 | 电缆条数 |  |  |  | △ | △ |  |  |  |
| 16 | 总孔数 |  |  |  | △ | △ |  |  |  |
| 17 | 已用孔数 |  |  |  | △ | △ |  |  |  |
| 18 | 权属单位 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 19 | 建设年代 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 20 | 使用年限 | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ |
| 21 | 管线段号 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 22 | 线型码 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 23 | 道路名称 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |

说明：

- 管线子类：管线子类代码填写参照表2.3.1。

- 管线编码：参照附录E对象编码填写。

- 起始埋深：架空管线其埋深值均记录为负值。

- 终点埋深：架空管线其埋深值均记录为负值。

- 埋设方式：分为直埋、管沟、管块、管埋（属于直埋）、架空、暗沟(渠)、暗渠、包封、套管、管廊等类型。

- 管径/断面尺寸：记录管线的断面。如果是管道则直接填写管道规格，单位为毫米，壁厚不用测量；如果为断面则表示为：宽X高，单位为毫米，其中“X”为大写的英文X。

- 压力：燃气管道按压力Pa大小分为无压、低压、中压和次高压、高压；工业管线按管内压力可分为无压、低压、中压和高压；排水管道要区分是否有压，有压时在压力字段中记录“有压”，无压力则不记录。

- 流向：值“+”和“-”，排水和自流工业管线填写。“+”-起点到终点，“-”-终点到起点。

- 电压：电压以千伏（kV）为单位，其中k为小写，V为大写。

- 电缆条数：只对直埋、管沟埋设的线缆类管线填写。

- 总孔数：管块或管埋的线缆类管线的总孔数。

- 已用孔数：管块或管埋的线缆类管线已穿线使用所占用的孔数。

- 权属单位：同一段管线属于多个权属单位，在权属单位栏分别标注权属单位简称，并以“\”符号分隔，如： “电信\联通\移动”。

- 建设年代：四位数字表示，若确实调查不清，填写“未知”。

- 使用年限：按管道的使用年限填写，若确实调查不清，填写“未知”。

- 管线段号：按管线段对应编码填写。

- 线型码：线型码的填写参照附录G。

- 道路名称：填写所在道路名称。当测区内有道路，但是调查图上和实地都无道路名称时，此项填写“未知”。

备注：对于管线段超长的架空电力线、过河、污水顶管等管线段，在备注字段填写：“架空”、“过河”或“污水顶管”字样；综合管沟内的管线在综合管沟管线段备注栏内分别填写其管线种类代码，中间以逗号（半角符号）分隔，如：JS,GD,DX。

注1：表中“△”为对应管线的管线段具有的属性，“□”为宜查明或根据调绘填写。

注2：部队、铁路及其它专用管线的管线段具有的属性，按类别参照本表规定执行。

4.1.6管线段数据表的数据结构见表4.1.6。

表4.1.6  管线段属性数据结构表

| No. | 字 段 名 | 字段类型 | 字段宽度 | 中文意义 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PLtype | 文本 | 12 | 管线子类代码 |  |
| 2 | Lcode | 文本 | 8 | 管线编码 |  |
| 3 | ExpNo1 | 文本 | 20 | 起始物探点号 |  |
| 4 | ExpNo2 | 文本 | 20 | 终止物探点号 |  |
| 5 | Deep1 | 单精度型 |  | 起始埋深 | 单位：m |
| 6 | Deep2 | 单精度型 |  | 终止埋深 | 单位：m |
| 7 | BType | 文本 | 10 | 埋设方式 |  |
| 8 | Material | 文本 | 10 | 材质 |  |
| 9 | Dsize | 文本 | 10 | 管径(断面尺寸) | 单位：mm |
| 10 | JStyle | 文本 | 20 | 接口形式 |  |
| 11 | Prange | 文本 | 8 | 压力 |  |
| 12 | Direction | 文本 | 1 | 流向 |  |
| 13 | Temperature | 整型 |  | 温度 | 单位：℃ |
| 14 | Voltage | 文本 | 8 | 电压 | 单位：kV |
| 15 | Cable | 文本 | 5 | 电缆条数 |  |
| 16 | Hole | 整型 |  | 总孔数 |  |
| 17 | Uhole | 整型 |  | 已用孔数 |  |
| 18 | Belong | 文本 | 40 | 权属单位 |  |
| 19 | Bdate | 文本 | 10 | 建设年代 |  |
| 20 | UsefulLife | 文本 | 2 | 使用年限 |  |
| 21 | Lnumber | 文本 | 20 | 管线段号 |  |
| 22 | LTCode | 文本 | 4 | 线型码 |  |
| 23 | Street | 文本 | 30 | 道路名称 |  |
| 24 | Memo | 文本 | 50 | 备注 |  |

说明：1.共通管块数据表中，在Memo字段中要注明租用的各管孔的管线子类，相应在各子类的Memo字段中要注明共通类。如：有线、联通、移动租用共通的管块，在GTLine表中，Memo字段应注明TV/LX/YX；相应的TVLine,LXLine,YXLine表中的Memo字段应填写GT。

4.1.7图上点号标注表

图上点号标注表由图上点号及相关参数构成。图上点号标注表的数据结构    见表4.1.7。

表4.1.7  图上点号标注表的数据结构

| No. | 字 段 名 | 字段类型 | 字段宽度 | 中 文 意 义 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MapNo | 文本 | 5 | 图上点号 |  |
| 2 | ExpNo | 文本 | 20 | 物探点号 |  |
| 3 | X | 双精度型 |  | 定位点的x坐标 | 单位：m |
| 4 | Y | 双精度型 |  | 定位点的y坐标 | 单位：m |
| 5 | MapCode | 文本 | 20 | 图幅号 |  |
| 6 | FontSize | 文本 | 4 | 字体大小 |  |

注: 定位点为标注字符串外接轮廓矩形的左下角点。

4.1.8管线注记表

管线注记表按照专业管线图注记，表名为：管线类别码+Mark1，管线注记表由专业管线注记项及相关参数构成。管线注记表的数据结构见表4.1.8。

表4.1.8  管线注记表的数据结构

| No. | 字 段 名 | 字段类型 | 字段宽度 | 中 文 意 义 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mark | 文本 | 50 | 专业标注字符串 |  |
| 2 | X | 双精度型 |  | 定位点的x坐标 | 单位：m |
| 3 | Y | 双精度型 |  | 定位点的y坐标 | 单位：m |
| 4 | Angle | 单精度型 |  | 标注的角度 | 单位：角度 |
| 5 | Lnumber | 文本 | 20 | 管线段号 |  |
| 6 | FontSize | 文本 | 4 | 字体大小 |  |

注1: 定位点为标注字符串外接轮廓矩形的几何中心；

注2: 标注角度(Angle)的0角度为东方向，逆时针旋转为正，顺时针旋转为负。

4.1.9辅助数据表（含综合管沟数据表）

辅助数据表用于对特定的窨井实际轮廓线、窨井符号和沟渠边线等图形进   行描述，一个图形对应一条记录。辅助数据表的数据结构见表4.1.9。

表4.1.9  辅助数据表的数据结构

| No. | 字 段 名 | 字段类型 | 字段宽度 | 中 文 意 义 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EType | 文本 | 12 | 图形类别 | 见本节说明1 |
| 2 | Explain | 文本 | 30 | 图形说明 | 见本节说明2 |
| 3 | vNumber | 整型 |  | 图形的节点数 | 见本节说明3 |
| 4 | Vertex | 备注 |  | 图形的节点数据 | 见本节说明4 |

说明：

- 图形类别的值有：窨井轮廓线、窨井符号、流向符号、暗沟（渠）边线、管沟边线、管块边线、综合管沟（廊）边线等。

- 图形说明即辅助图形的具体名称。

窨井轮廓线类应填写具体附属物名+“轮廓线”，如“电信人孔井轮廓线”；

窨井符号类应填写其对应的具体附属物名称，如“电信人孔井”；

流向符号类应填写管线类别+流向符号，如“排水流向符号”；

边线类填写管线类别+埋设方式+边线，如“排水暗沟边线”，“通信管块边线”，“电力管沟边线”；

综合管沟边线类填写管线子类+（综合）管沟边线，如“热力管沟边线”， “热力/给水综合管沟边线”。

- 各种辅助图形所要求的节点数为：

一个窨井轮廓线至少有4个节点；窨井符号有1个节点；

流向符号有1个节点；

一条管沟、暗渠或综合管沟的边线至少有2个节点。

- 各种辅助图形的节点数据格式为：

窨井轮廓线的节点数据格式是(x1，y1)(x2，y2)... (xi，yi)... (xn，yn)；

窨井符号的节点数据格式是(x，y，z)；

流向符号的节点数据格式是(x，y，α)，α是符号的方向角（单位是角度，保留2位小数），0角度为东方向，逆时针旋转为正，只取正值；

管沟、沟渠边线的节点数据格式是(x1，y1，z1)(x2，y2，z2)...(xn，yn，zn)。

4.1.10 隐患点属性表

| No. | 字 段 名 | 字段类型 | 字段宽度 | 中 文 意 义 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RiskNo | 文本 | 20 | 隐患点编号 |  |
| 2 | Street | 文本 | 20 | 所属街路 |  |
| 3 | X | 双精度型 |  | 隐患点的x坐标 | 单位：m |
| 4 | Y | 双精度型 |  | 隐患点的y坐标 | 单位：m |
| 5 | Locale | 文本 | 30 | 地点 | 具体位置 |
| 6 | RiskDescrip | 文本 | 50 | 隐患描述 |  |
| 7 | Rank | 文本 | 10 | 等级 |  |
| 8 | Correction | 文本 | 50 | 整改措施 |  |
| 9 | Memo | 文本 | 50 | 备注 |  |

5 管线竣工测量成果数据要求

## 5.1一般规定

5.1.1 地下管线竣工测量应在施工开挖覆土前（非开挖管线使用前）跟踪测量地下管线的空间位置、在工程完工时补充测量其地面高程（埋深）及附属设施（附属物）的空间位置等，同时采集地下管线及附属设施（附属物）属性信息，按上述1-4节数据标准生成数据文件并提交测量成果。

5.1.2为避免普查成果与竣工成果物探点号重复，管线竣工测量成果物探点号采用14位编码，由管类代码（2位）+权属单位代码（3位）+测绘日期（6位）管线点流水号（3位）四部分组成。如：“JS101201225001”。 管类代码参照表2.3.1，权属单位代码参照附录B。

## 5.2竣工成果提交样例

地下管线竣工测量成果应提交数据库文件和图形数据文件，此外还应提交地下管线竣工测量成果报告书（纸质）。

报告书内容包括：管线工程概况、管线测量情况说明、专业地下管线成果表（见附录I）及专业管线竣工图（见附录J）等。

# 附录A行政区划代码对照表

| 序号 | 代码 | 名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 01 | 市辖区 |
| 2 | 02 | 和平区 |
| 3 | 03 | 沈河区 |
| 4 | 04 | 大东区 |
| 5 | 05 | 皇姑区 |
| 6 | 06 | 铁西区 |
| 7 | 11 | 苏家屯区 |
| 8 | 12 | 浑南区 |
| 9 | 13 | 沈北新区 |
| 10 | 14 | 于洪区 |
| 11 | 15 | 辽中区 |
| 12 | 16 | 经济技术开发区 |

# 附录B地下管线权属单位代码表

| 序号 | 管线类别 | 权属单位 | 简称 | 代码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 给水 | 沈阳市自来水总公司 | 自来水公司 | 101 |
|  |  | 沈阳胜科水务有限公司 | 胜科水务 | 102 |
| 2 | 排水 | 沈阳水务排水集团有限公司 | 市排水集团 | 201 |
|  |  | 和平区城管局市政科 | 和平排水 | 202 |
|  |  | 沈河区城管局市政科 | 沈河排水 | 203 |
|  |  | 大东区城管局市政科 | 皇姑排水 | 204 |
|  |  | 皇姑区城管局市政科 | 大东排水 | 205 |
|  |  | 铁西区城管局市政科 | 铁西排水 | 206 |
|  |  | 浑南区城管局市政科 | 浑南排水 | 207 |
|  |  | 于洪区城管局市政科 | 于洪排水 | 208 |
|  |  | 经济技术开发区城管局市政科 | 经开区排水 | 209 |
|  |  | 沈北区城管局市政科 | 沈北排水 | 210 |
|  |  | 苏家屯区城管局市政科 | 苏家屯排水 | 211 |
|  |  | 辽中区城管局市政科 | 辽中排水 | 212 |
| 3 | 燃气 | 沈阳市煤气总公司 | 燃气公司 | 301 |
|  |  | 沈阳中燃城市燃气发展有限公司 | 中燃公司 | 302 |
| 4 | 热力 | 沈阳惠天热电股份有限公司 | 惠天热电 | 401 |
|  |  | 沈阳新北热电股份有限公司 | 新北热电 | 402 |
|  |  | 沈阳皇姑热电股份有限公司 | 皇姑热电 | 403 |
|  |  | 沈阳第三热力供暖有限公司 | 三热 | 404 |
|  |  | 沈阳华发热力供暖有限公司 | 华发热电 | 405 |
|  |  | 沈阳惠盛供热有限责任公司 | 惠盛公司 | 406 |
|  |  | 沈海热力供暖有限公司 | 沈海公司 | 407 |
|  |  | 和平房产局供暖公司 | 和平供暖 | 408 |
|  |  | 沈河供暖公司 | 沈河供暖 | 409 |
|  |  | 沈阳惠涌热电股份有限公司 | 惠涌热电 | 410 |
|  |  | 和平区供热办 | 和平供热 | 411 |
|  |  | 沈河区供热办 | 沈河供热 | 412 |
|  |  | 沈阳沈机供暖有限公司 | 沈机供暖 | 413 |
|  |  | 沈阳祥运热力供暖有限公司 | 祥运热力 | 414 |
|  |  | 沈阳中宇热电有限公司 | 中宇热电 | 415 |
|  |  | 沈阳第二热力供暖公司 | 二热供暖 | 416 |
|  |  | 沈阳市东陵区热力供暖公司 | 东陵热力 | 417 |
|  |  | 铁西区供热办 | 铁西供热 | 418 |
|  |  | 于洪区供热办 | 于洪供热 | 419 |
|  |  | 皇姑区供热办 | 皇姑供热 | 420 |
|  |  | 浑南区供热办 | 浑南供热 | 421 |
|  |  | 大东区供热办 | 大东供热 | 422 |
|  |  | 经济技术开发区供热办 | 开发区供热 | 423 |
|  |  | 沈阳新北热力有限责任公司 | 新北热力 | 424 |
|  |  | 华锐热电公司 | 华锐热电 | 425 |
|  |  | 长春供暖公司 | 长春供暖 | 426 |
|  |  | 东陵区供热办 | 东陵供热 | 427 |
|  |  | 华发热力公司 | 华发热电 | 428 |
|  |  | 华强热力公司 | 华强热力 | 429 |
|  |  | 建发供热公司 | 建发供热 | 430 |
|  |  | 黎明供暖公司 | 黎明供暖 | 431 |
|  |  | 沈阳第五热力供暖有限公司 | 五热 | 432 |
|  |  | 中宇热电公司 | 中宇热电 | 433 |
|  |  | 华锐供热公司 | 华锐热电 | 434 |
|  |  | 沈机供暖公司 | 沈机供暖 | 435 |
|  |  | 炎丞供暖公司 | 炎丞供暖 | 436 |
|  |  | 隆焱热电公司 | 隆焱热电 | 437 |
| 5 | 电力 | 沈阳供电公司 | 供电公司 | 501 |
|  |  | 沈阳市路灯管理局 | 路灯局 | 502 |
|  |  | 沈阳市公安局交通警察支队 | 交警支队 | 503 |
| 6 | 通信 | 中国电信沈阳分公司 | 沈阳电信 | 601 |
|  |  | 中国移动沈阳分公司 | 沈阳移动 | 602 |
|  |  | 中国联通沈阳分公司 | 沈阳联通 | 603 |
|  |  | 沈阳军区司令部 | 沈阳军区 | 606 |
|  |  | 沈阳公安局通信处 | 公安通信 | 607 |
|  |  | 城峰公司 | 城峰公司 | 608 |
|  |  | 沈阳市电化教育馆 | 电教馆 | 609 |
|  |  | 沈阳长途电信传输局 | 电传局 | 610 |
|  |  | 北方联合广播电视网络股份有限公司 | 北方广电 | 701 |
| 7 | 工业 | 中油股份管道公司沈阳输油处 | 沈阳输油处 | 801 |
| 8 | 综合管沟（廊） |  |  | 901 |

注：由于地下管线权属单位众多，暂时不能一一编码，请上述表格中未列出的单位及时与工作组联系分配代码。

# 附录C管线点符号图例及编码

| 管 线 类 别 | 点符号名称 | 图 例 | 图上大小(mm) | 符号编码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 给 水 (JS) | 管线点 |  | 1.0 | 101 |
|  | 检修井 |  | 2.0 | 102 |
|  | 阀 门 |  | 1.6×3.0 | 103 |
|  | 阀门井 |  | 2.0 | 104 |
|  | 消火栓 |  | 2.0×3.6 | 105 |
|  | 消防井 |  | 2.0 | 106 |
|  | 水表井 |  | 2.0 | 107 |
|  | 测流井 |  | 2.0 | 108 |
|  | 水门柜 |  | 2.0 | 109 |
|  | 水门井 |  | 2.0 | 110 |
|  | 排气阀井 |  | 2.0 | 111 |
|  | 排水阀井 |  | 2.0 | 112 |
|  | 出水口 |  | 2.0×2.0 | 113 |
|  | 变 径 |  | 2.0×3.0 | 114 |
|  | 出 地 |  | 1.0×3.0 | 115 |
|  | 盖 堵 |  | 2.0×1.5 | 120 |
|  | 预留口 |  | 1.6+6.0 | 121 |
|  | 非普查区 |  | 1.0+6.0 | 122 |
|  | 加压泵站 |  | 2.0×2.0 | 123 |
|  | 变 材 |  | 2.0 | 125 |
|  | 井内点 |  | 0.5 | 100 |
| 排 水 (PS) | 管线点 |  | 1.0 | 201 |
|  | 检修井 |  | 2.0 | 202 |
|  | 跌水井 |  | 2.0 | 203 |
|  | 雨水篦 |  | 2.0×1.0 | 204 |
|  | 出水口 |  | 2.0×2.0 | 205 |
|  | 流 向 |  | 0.75×0.75 | 206 |
|  | 进水口 |  | 2.0×2.0 | 207 |
|  | 变 材 |  | 2.0 | 223 |
|  | 化粪池 |  | 2.0×3.0 | 208 |
|  | 预留口 |  | 1.6+6.0 | 221 |
|  | 井内（边）点 |  | 0.5 | 200 |
|  | 非普查区 |  | 1.0+6.0 | 222 |
| 燃 气 (RQ) | 管线点 |  | 1.0 | 301 |
|  | 检修井 |  | 2.0 | 302 |
|  | 阀门井 |  | 2.0 | 303 |
|  | 凝水缸 |  | 1.6 | 304 |
|  | 调压箱 |  | 2.0×3.0 | 305 |
|  | 排气装置 |  | 2.0×3.0 | 306 |
|  | 变 径 |  | 2.0×3.0 | 307 |
|  | 出 地 |  | 1.0×3.0 | 308 |
|  | 盖 堵 |  | 2.0×1.5 | 320 |
|  | 预留口 |  | 1.6+6.0 | 321 |
|  | 非普查区 |  | 1.0+6.0 | 322 |
|  | 变 材 |  | 2.0 | 323 |
|  | 阀 门 |  | 1.6×3.0 | 324 |
|  | 井内点 |  | 0.5 | 300 |
| 热 力 (RL) | 管线点 |  | 1.0 | 701 |
|  | 检修井 |  | 2.0 | 702 |
|  | 阀门井 |  | 2.0 | 703 |
|  | 排气阀门 |  | 1.6×3.0 | 704 |
|  | 排污阀门 |  | 1.6×3.0 | 705 |
|  | 补偿器井 |  | 2.0 | 706 |
|  | 变 径 |  | 2.0×3.0 | 707 |
|  | 出 地 |  | 1.0×3.0 | 708 |
|  | 阀 门 |  | 1.6×3.0 | 709 |
|  | 盖 堵 |  | 2.0×1.5 | 720 |
|  | 预留口 |  | 1.6+6.0 | 721 |
|  | 非普查区 |  | 1.0+6.0 | 722 |
|  | 变 材 |  | 2.0 | 723 |
|  | 井内点 |  | 0.5 | 700 |
| 电 力 (DL) | 管线点 |  | 1.0 | 401 |
|  | 检修井 |  | 2.0 | 402 |
|  | 手孔井 |  | 2.0 | 403 |
|  | 接线箱 |  | 2.0×2.0 | 404 |
|  | 环网柜 |  | 2.0×2.0 | 405 |
|  | 箱式变压器 |  | 2.0×3.0 | 406 |
|  | 控制箱 |  | 2.0×3.0 | 407 |
|  | 上 杆 |  | 1.0×3.0 | 408 |
|  | 上 楼 | ♂ | 1.0×3.0 | 409 |
|  | 路 灯 |  | 3.0×2.5 | 410 |
|  | 变压器 |  | 2.0×3.0 | 419 |
|  | 断 头 |  | 2.0×1.5 | 420 |
|  | 预留口 |  | 1.6+6.0 | 421 |
|  | 非普查区 |  | 1.0+6.0 | 422 |
|  | 井边点 |  | 1.0 | 400 |
| 通 信 (TX) | 管线点 |  | 1.0 | 501 |
|  | 人孔井 |  | 2.0 | 502 |
|  | 手孔井 |  | 2.0 | 503 |
|  | 接线箱 |  | 2.0×2.0 | 504 |
|  | 上 杆 | ♂ | 1.0×3.0 | 505 |
|  | 上 楼 | ♂ ♂ | 1.0×3.0 | 506 |
|  | 电话亭 |  | 2.0×2.0 | 507 |
|  | 环网柜 |  | 2.0×2.0 | 508 |
|  | 变压器 |  | 2.0×2.0 | 509 |
|  | 断 头 |  | 2.0×1.5 | 520 |
|  | 预留口 |  | 1.6+6.0 | 521 |
|  | 非普查区 |  | 1.0+6.0 | 522 |
|  | 监控器 |  | 2.0×2.0 | 523 |
|  | 井边点 |  | 1.0 | 500 |
| 工 业 (GY) | 管线点 |  | 1.0 | 801 |
|  | 检修井 |  | 2.0 | 802 |
|  | 阀门井 |  | 2.0 | 803 |
|  | 变 径 |  | 2.0×3.0 | 804 |
|  | 盖 堵 |  | 2.0×1.5 | 820 |
|  | 预留口 |  | 1.6+6.0 | 821 |
|  | 非普查区 |  | 1.0+6.0 | 822 |
|  | 变 材 |  | 2.0 | 823 |
|  | 井内点 |  | 0.5 | 800 |
| 综合（ZH） | 管线点 |  | 1.0 | 901 |
|  | 检修井 |  | 2.0 | 902 |
|  | 预留口 |  | 1.6+6.0 | 903 |
|  | 非普查区 |  | 1.0+6.0 | 904 |
|  | 变 径 |  | 2.0×3.0 | 905 |

注：多通点、分支点、弯头、井边点以及一般管线点的图例均使用其所属大类管线对应管线点的图例及编码。

# 附录D  管线线型图例及编码

| 线型名称 | 图 例 | 线型码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| PLct | ────────── | 0 | 连续线，用于井、沟轮廓线内的管线 |
| Plct | ────────── | 1 | 连续线，用于一般地下管线 |
| PLct | ────────── | 2 | 连续线，用于地下-地上转换管线段 |
| PLct | ────────── | 3 | 连续线，用于一般地上管线 |
| PLnt | ─────── | 4 | 3 mm:1 mm虚线，用于预埋空沟 |
| PLdp | －·－·－·－·－· | 5 | 点划线，用于废弃管线 |
| PLsd | －－－－－－－ | 6 | 2 mm:1 mm虚线，用于沟渠的边线 |
| PLcl | --- - - - - - - - | 7 | 1 mm:1mm虚线，用于窨井内轮廓线 |
| 注1: 虚线比例的分子为落笔长度，比例的分母为抬笔长度。 注2:点划线PLdp的落笔长为图上2mm，点和落笔之间的距离为图上1mm。 |  |  |  |

# 附录E  管线对象编码表

### E.1 给水管线

| 对 象 类 别 | 对 象 编 码 | 对 象 名 称 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 给水管线 | 510100 | 饮用水管线 |  |
|  | 510140 | 非饮用水管线 |  |
|  | 510150 | 专用消防水管线 |  |
| 给水管线 附属物 | 510301 | 检修井 |  |
|  | 510302 | 阀门 |  |
|  | 510303 | 阀门井 |  |
|  | 510304 | 消火栓 |  |
|  | 510305 | 消防井 |  |
|  | 510306 | 水表井 |  |
|  | 510307 | 测流井 |  |
|  | 510308 | 水门柜 |  |
|  | 510309 | 水门井 |  |
|  | 510310 | 排气阀井 |  |
|  | 510311 | 排水阀井 |  |
|  | 510312 | 加压泵站 |  |
| 给水管线 特征点 | 510401 | 一般管线点 | 表中特征为空 |
|  | 510402 | 弯头 |  |
|  | 510403 | 盖堵 |  |
|  | 510404 | 预留口 |  |
|  | 510405 | 非普查区 |  |
|  | 510406 | 三通 |  |
|  | 510407 | 四通 |  |
|  | 510408 | 五通 |  |
|  | 510409 | 变径 |  |
|  | 510410 | 出地 |  |
|  | 510411 | 井内点 |  |
|  | 510416 | 出水口 |  |
|  | 510417 | 变材 |  |

### E.2排水管线

| 对 象 类 别 | 对 象 编 码 | 对 象 名 称 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 排水管线 | 520100 | 雨水管线 |  |
|  | 520110 | 污水管线 |  |
|  | 520120 | 雨污合流管线 |  |
| 排水管线 附属物 | 520301 | 检修井 |  |
|  | 520302 | 跌水井 |  |
|  | 520303 | 雨水篦 |  |
|  | 520304 | 化粪池 |  |
| 排水管线 特征点 | 520401 | 一般管线点 | 表中特征为空 |
|  | 520402 | 弯头 |  |
|  | 520403 | 出水口 |  |
|  | 520404 | 非普查区 |  |
|  | 520405 | 三通 |  |
|  | 520406 | 四通 |  |
|  | 520407 | 五通 |  |
|  | 520408 | 六通 |  |
|  | 520409 | 七通 |  |
|  | 520410 | 八通 |  |
|  | 520411 | 九通 |  |
|  | 520412 | 进水口 |  |
|  | 520413 | 预留口 |  |
|  | 520414 | 十通 |  |
|  | 520415 | 井内点 |  |
|  | 520416 | 变材 |  |
|  | 520417 | 井边点 |  |

### E.3燃气管线

| 对 象 类 别 | 对 象 编 码 | 对 象 名 称 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 燃气管线 | 530100 | 煤气管线 |  |
|  | 530110 | 天然气管线 |  |
| 燃气管线 附属物 | 530301 | 检修井 |  |
|  | 530302 | 阀门井 |  |
|  | 530303 | 凝水缸 |  |
|  | 530304 | 调压箱 |  |
|  | 530305 | 排气装置 |  |
|  | 530306 | 阀门 | 530306 |
| 燃气管线 特征点 | 530401 | 一般管线点 | 表中特征为空 |
|  | 530402 | 弯头 |  |
|  | 530403 | 盖堵 |  |
|  | 530404 | 预留口 |  |
|  | 530405 | 非普查区 |  |
|  | 530406 | 三通 |  |
|  | 530407 | 四通 |  |
|  | 530408 | 变径 |  |
|  | 530409 | 出地 |  |
|  | 530415 | 井内点 |  |
|  | 530416 | 变材 |  |

### E.4热力管线

| 对 象 类 别 | 对 象 编 码 | 对 象 名 称 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 热力管线 | 570100 | 热水管线 |  |
|  | 570120 | 蒸汽管线 |  |
| 热力管线 附属物 | 570301 | 检修井 |  |
|  | 570302 | 阀门井 |  |
|  | 570303 | 排污阀门 |  |
|  | 570304 | 排气阀门 |  |
|  | 570305 | 补偿器井 |  |
|  | 570410 | 阀门 |  |
| 热力管线 特征点 | 570401 | 一般管线点 | 表中特征为空 |
|  | 570402 | 弯头 |  |
|  | 570403 | 盖堵 |  |
|  | 570404 | 预留口 |  |
|  | 570405 | 非普查区 |  |
|  | 570406 | 三通 |  |
|  | 570407 | 四通 |  |
|  | 570408 | 变径 |  |
|  | 570409 | 出地 |  |
|  | 570411 | 井内点 |  |
|  | 570412 | 变材 |  |

### E.5电力管线

| 对 象 类 别 | 对 象 编 码 | 对 象 名 称 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电力管线 | 540100 | 电力管线 |  |
|  | 540110 | 路灯管线 |  |
|  | 540120 | 交警电源线 |  |
| 电力管线 附属物 | 540301 | 检修井 |  |
|  | 540302 | 手孔井 |  |
|  | 540303 | 接线箱 |  |
|  | 540304 | 环网柜 |  |
|  | 540305 | 箱式变压器 |  |
|  | 540306 | 控制箱 |  |
|  | 540307 | 路灯 |  |
|  | 540308 | 变压器 |  |
| 电力管线 特征点 | 540401 | 一般管线点 | 表中特征为空 |
|  | 540403 | 上杆 |  |
|  | 540404 | 非普查区 |  |
|  | 540405 | 三分支 |  |
|  | 540406 | 四分支 |  |
|  | 540407 | 五分支 |  |
|  | 540408 | 断头 |  |
|  | 540409 | 预留口 |  |
|  | 540410 | 上楼 |  |
|  | 540411 | 六分支 |  |
|  | 540412 | 七分支 |  |
|  | 540413 | 八分支 |  |
|  | 540414 | 井边点 |  |

### E.6通信管线

| 对 象 类 别 | 对 象 编 码 | 对 象 名 称 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 通信管线 | 550100 | 电信管线 |  |
|  | 550110 | 网通管线 |  |
|  | 550120 | 移动管线 |  |
|  | 550130 | 联通管线 |  |
|  | 550140 | 铁通管线 |  |
|  | 550150 | 军用管线 |  |
|  | 550160 | 电力通信管线 |  |
|  | 550170 | 公安通信管线 |  |
|  | 550180 | 共通管线 |  |
|  | 550190 | 热力通信管线 |  |
|  | 550210 | 电视管线 |  |
|  | 550220 | 广播 |  |
|  | 550230 | 监控管线 |  |
|  | 550240 | 电化教育 |  |
|  | 550250 | 长途电信传输 |  |
|  | 550260 | 其他管线 |  |
| 通信管线 附属物 | 550301 | 人孔井 |  |
|  | 550302 | 手孔井 |  |
|  | 550303 | 接线箱 |  |
|  | 550304 | 电话亭 |  |
|  | 550305 | 监控器 |  |
|  | 550306 | 变压器 |  |
|  | 550307 | 环网柜 |  |
| 通信管线 特征点 | 550401 | 一般管线点 | 表中特征为空 |
|  | 550403 | 上杆 |  |
|  | 550404 | 上楼 |  |
|  | 550405 | 非普查区 |  |
|  | 550406 | 三分支 |  |
|  | 550407 | 四分支 |  |
|  | 550408 | 五分支 |  |
|  | 550409 | 断头 |  |
|  | 550411 | 预留口 |  |
|  | 550412 | 六分支 |  |
|  | 550413 | 七分支 |  |
|  | 550414 | 八分支 |  |
|  | 550415 | 井边点 |  |

### E.7工业管线

| 对 象 类 别 | 对 象 编 码 | 对 象 名 称 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工业管线 | 580100 | 废水管线 |  |
|  | 580110 | 输油管线 |  |
|  | 580120 | 乙炔管线 |  |
|  | 580130 | 氧气管线 |  |
|  | 550140 | 氢气管线 |  |
| 工业管线 附属物 | 580301 | 检修井 |  |
|  | 580302 | 阀门井 |  |
| 工业管线 特征点 | 580401 | 一般管线点 | 表中特征为空 |
|  | 580402 | 弯头 |  |
|  | 580403 | 盖堵 |  |
|  | 580404 | 预留口 |  |
|  | 580405 | 非普查区 |  |
|  | 580406 | 三通 |  |
|  | 580407 | 四通 |  |
|  | 580408 | 变径 |  |
|  | 580419 | 井内点 |  |
|  | 580420 | 变材 |  |

注:如果是井内特征点，应在数据库备注字段中加“井内”二字，其他属性均保持不变。

### E.8 综合管沟（廊）

| 对 象 类 别 | 对 象 编 码 | 对 象 名 称 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 综合管沟（廊）线 | 590100 | 综合管沟（廊）线 |  |
| 综合管沟（廊）线 附属物 | 590402 | 检修井 |  |
| 综合管沟（廊） 特征点 | 590401 | 一般管线点 | 表中特征为空 |
|  | 590403 | 预留口 |  |
|  | 590404 | 非普查区 |  |
|  | 590405 | 变径 |  |
|  | 590406 | 三通 |  |
|  | 590407 | 四通 |  |

# 附录F  管线埋设方式

| 管线类别 | 埋设方式 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 给水 | 管埋、管沟、上架、架空 | 直埋：电缆（光缆）直接埋入土中。 包封：电缆（或光缆）加套管并外敷水泥后埋入土中。专指仅有一个套管作护套的线缆类管线。 上架：管线由地下到架上之间的转折段。 |
| 排水 | 管埋、暗沟(暗渠)、管沟 |  |
| 燃气 | 管埋、管沟、上架、架空 |  |
| 电力 | 直埋、包封、管沟、管块、套管 |  |
| 通信 | 直埋、包封、管沟、管块、套管 |  |
| 热力 | 管埋、管沟、上架、架空 |  |
| 工业 | 管埋、管沟、上架、架空 |  |
| 综合 | 管沟、管廊 |  |

# 附录G  管线埋设方式与线型码对照表

| 管线类别 | 埋设方式 |  | 线型码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 给水 | 管埋(即直埋) |  | 1 |
|  | 管沟 |  | 0 |
|  | 上架(从地下到地上) |  | 2 |
|  | 架空(地上管线) |  | 3 |
| 排水 | 管埋 |  | 1 |
|  | 管沟 |  | 0 |
|  | 暗沟（暗渠） |  | 1 |
| 燃气 | 管埋(即直埋) |  | 1 |
|  | 管沟 |  | 0 |
|  | 上架(地下到地上) |  | 2 |
|  | 架空(地上管线) |  | 3 |
| 电力 | 直埋 |  | 1 |
|  | 包封 |  | 1/4 |
|  | 管沟 | 非空沟 | 0 |
|  |  | 空 沟 | 4 |
|  | 管块/套管 | 非空管 | 1 |
|  |  | 空 管 | 4 |
| 通信 | 直埋 |  | 1 |
|  | 包封 |  | 1/4 |
|  | 管沟 | 非空沟 | 0 |
|  |  | 空 沟 | 4 |
|  | 管块/套管 | 非空管 | 1 |
|  |  | 空 管 | 4 |
| 热力 | 管埋(即直埋) |  | 1 |
|  | 管沟 |  | 0 |
|  | 上架(地下到地上) |  | 2 |
|  | 架空(地上管线) |  | 3 |
| 工业 | 管埋(即直埋) |  | 1 |
|  | 管沟 |  | 0 |
|  | 上架(地下到地上) |  | 2 |
|  | 架空(地上管线) |  | 3 |
| 综合管沟（廊） | 管沟、管廊 |  | 0 |

注：废弃管线线型码使用5.

# 附录H  管线材质

| 管线类别 | 管线材质 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 给水 | 铸铁、球墨铸铁、钢、砼、PVC、玻璃钢、PE |  |
| 排水 | 砼、砖石、 PVC、PE、铸铁、钢、陶瓷、玻璃钢 |  |
| 燃气 | 钢、玻璃钢、铸铁、球墨铸铁、PE |  |
| 电力 | 铜、铝、光纤 |  |
| 通信 | 铜、光纤 | 在铜和光纤共存时，可简写为:铜/光 |
| 热力 | 钢、PE、球墨铸铁、铸铁 |  |
| 工业 | 钢、砼 |  |

注：实际调查过程中发现新材料、新材质请及时与工作小组联系及时调整。

# 附录I  地下管线竣工测量成果表

管线点成果表

管线种类：                                       图幅号：

| 图上点号 | 物探点号 | 连接点号 | 管线 材质 | 特征 | 附属物 | 平面坐标(m) |  | 高程(m) |  | 管径/断面尺寸(mm) | 埋深 (m) | 压力/温度/ 电压 | 电缆 条数 | 埋设 方式 | 埋设 年代 | 权属单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | X | Y | 地面 | 管外顶/内底 |  |  |  |  |  |  |  |

制表者：     			                          校核者：                                     日期：

# 附录J  地下管线竣工测量样图(以雨水管线为例)